KANALIZAČNÍ ŘÁD

(podle  zákona  č. 274/2001 Sb.,  o  vodovodech
a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu
a  prováděcí  vyhlášky  č. 428/2001 Sb.,  k  tomuto  zákonu)

KANALIZAČNÍ ŘÁD

STOKOVÉ  SÍTĚ  OBCÍ LUTOPECNY - MĚRŮTKY

září  2007

# OBSAH

1.	Titulní list kanalizačního řádu

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

  - Cíle kanalizačního řádu

3.	Popis území

3.1.	Charakter lokality

3.2.	Cíle kanalizačního řádu

4.	Technický popis stokové sítě

4.1.	Popis a hydrotechnické údaje

  - Hydrologické údaje

  - Grafická příloha  č. 1

5.	Údaje o čistírně odpadních vod

5.1.	Kapacita a limity vypouštěného znečištění

5.2.	Současné výkonové parametry ČOV

5.3.	Řešení dešťových vod

6.	Údaje o recipientu

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

8.	Nejvyšší přípustné množství a znečištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace

9.	Měření množství odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

- Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů

11.1.	Výčet a informace o sledovaných producentech

11.2.	Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

  - Grafická příloha  č. 2

- Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem

- Aktualizace a revize kanalizačního řádu

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ :

Stoková síť obcí Lutopecny a Měrůtky

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :

Lutopecny: 7203-689149-00287474-3/1

Měrůtky: 7203-689157-00287474-3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :

KČOV Lutopecny: 7203-689149-00287474-4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obcí Lutopecny - Měrůtky zakončené čistírnou městských  odpadních vod v obci Lutopecny .

Vlastník kanalizace			:	Obec Lutopecny

Identifikační číslo (IČ)		:	00287474

Sídlo					:	Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž

Provozovatel kanalizace		:	Obec Lutopecny

Identifikační číslo (IČ)		:	00287474

Sídlo					:	Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž

##### Zpracovatel provozního řádu	:	VEGI,s.r.o., Ing. Radomír Foukal

Datum zpracování			:	září 2006

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu :

Kanalizační  řád  byl schválen  podle  § 14  zákona  č. 274/2001 Sb., rozhodnutím  místně  příslušného  vodoprávního  úřadu v Kroměříži

č. j. ..........................................	ze dne ................................

.....................................................

razítko a podpis

schvalujícího úřadu

# 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16)

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel)
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  stokové sítě obcí Lutopecny - Měrůtky tak, aby zejména :

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod
a dosažení vhodné kvality kalu,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

V obci Lutopecny je celkem 380 trvale bydlících obyvatel a v obci Měrůtky je celkem 175 trvale bydlících obyvatel.

Celkový počet trvale obydlených domů v obci Lutopecny je 120 a v obci Měrůtky je 69. V obcích je celkem 189 trvale obydlených bytů. V obcích neexistuje rozsáhlá hospodářská (výrobní) činnost.

Obce se nacházejí v údolní nivě Věžeckého potoka a po jeho stranách, na území o rozloze 35 ha. Cca 10 % této plochy je zpevněno; srážkový úhrn dosahuje 599 mm/rok. Odpadní vody z obcí, včetně vod srážkových, jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí na  čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do Věžeckého potoka, který ve směru ze západu na východ protéká oběma obcemi. Věžecký potok, který není významný vodní tok (vyhláška  č. 470/2001 Sb.), se vlévá do řeky Morava, která není významný vodní tok.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší části i z lokálních podzemních zdrojů (studní místního zásobování). Na vodovod je napojeno 503 trvale bydlících obyvatel, na lokální zdroje 70 trvale  bydlících  obyvatel.

V roce 2006 představovalo množství pitné vody fakturované - tj. odebrané z vodovodu průměrně 55 m3/d. Ve stejném období nebylo množství odpadních vod měřeno.

3.2.   ODPADNÍ  VODY

V obcích vznikají odpadní vody vnikající do kanalizace :

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- při drobné výrobní činnosti

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch
a komunikací),

- jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastaveném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány v Lutopecnách od 355 a v Měrůtkách od 175 obyvatel a napojených přímo na stokovou síť.

Částečně jsou odpadní vody v určitém počtu případů (Lutopecny od 25 a Měrůtky od 15 trvale bydlících obyvatel) odváděny i do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump). Do kanalizace je dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky a žumpy.

Poznámka :	Znečištění produkované od dojíždějících občanů je zahrnuto ve sféře“občanské vybavenosti“.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu :

-	vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),

-	vody technologické (z vlastního výrobního procesu).

Podniky vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech
a sortimentu výroby, v současné době v obcích nevznikají technologické odpadní vody.

Odpadní vody z občanské vybavenosti – jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb).

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry městské vybavenosti zahrnují zejména :

1	-	Mateřská škola [TOV]

2	-	Restaurace [TOV]

3	-	Obchod [TOV]

4		Obecní úřad

5		Sportovní a kulturní areál

6.		Areál družstva - Měrůtky

Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

4.1.   POPIS  A  Hydrotechnické  údaje

Rozsah kanalizace:

- DN 200		289,2 m		beton, kamenina, PVC

- DN 250 		640,06 m		beton, kamenina, PVC

- DN 300		2 642,29 m		beton, kamenina, PVC

- DN 400		1 652,54 m		beton, PVC

- DN 500		506,0 m		beton, PVC

- DN 600		615,54 m		beton, PVC

- DN 1000		749,05 m		železobeton

Celková délka kanalizace			7 084,08 m

Objekty na stokové síti:

- Revizní šachty		ks

- Odlehčovací komory	3 ks

  - OK 1			typizovaná AS BALOK

odlehčení do Věžeckého potoka

ředící poměr min. 1 : 7

odlehčení DN 400, zpětná klapka

maximální přítok Q = 585 l . s–1

  - OK 2			typizovaná AS BALOK

odlehčení do bezejmenného přítoku Věžeckého 
potoka

ředící poměr min. 1 : 7

odlehčení DN 400, zpětná klapka

maximální přítok Q = 195 l . s–1

  - OK 3			atypická s nátokem na čerpací stanici KČOV s 
 			regulujícím odlehčení čerpadly

odlehčení do Věžeckého potoka

ředící poměr min. 1 : 14

odlehčení DN 1000,

maximální přítok Q = 585 l . s–1

K obsluze a kontrole stokového systému slouží zejména  revizní – vstupní šachty. Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech  jsou uvedeny
v provozním řádu kanalizace.

4.2.   HYDROLOGICKÉ ÚDAJE :

Pro obce Lutopecny a Měrůtky je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p = 1,0) 130 (l/s.ha). Průměrný srážkový úhrn je 599 mm/rok, průměrný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,3.

##### Množství vypouštěné vody

Městské splaškové odpadní vody:

- počet obyvatel 							360 + 180 = 540

- specifické množství splaškových vod			120 l . s-1 . den-1 obyv.-1

- občanská a technická vybavenost				30 l . s-1 . den-1 obyv.-1

Qd,m = 81 000 l . den-1 = 81 m3 . den-1 = 3,38 m3 . hod-1  = 0,94 l . s-1

Průmyslové splaškové odpadní vody

- počet zaměstnanců						20 + 10

- specifické množství splaškových vod			120 l . s-1 . den-1 obyv.-1

Qd,p = 3 600 l . den-1 = 3,6 m3 . den-1 = 0,15 m3 . hod-1  = 0,042 l . s-1

Průměrný denní průtok splaškových vod

Qd = Qd,m + Qd,p + QB = 81 + 3,6 + 12,69 = 97,29 m3 . den-1 = 1,13 l . s-1 
     = 4,05 m3 . hod-1

QB – balastní vody 15 % splaškových vod

4.3.   Grafická  příloha  č. 1

Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci.

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ  MĚSTSKÝCH  ODPADNÍCH  VOD

Kořenová čistírna odpadních vod obcí Lutopecny a Měrůtky centrálně čistí svedené odpadní vody z obou obcí. Tyto odpadní vody jsou zatíženy balastními  a nitrifikovanými vodami (přepady ze septiků), a proto byl navržen a realizován tento způsob čištění odpadních vod. KČOV je rozdělena na mechanickou část a biologickou část.

Mechanická část:

Čerpací stanice ze sedimentačním prostorem, hrubými česly a měřením nátoku

Jemné česle

Lapák písku

Štěrbinová usazovací nádrž s kalovým prostorem

Odlehčovací žlab

Regulační komora

Rozvaděč a automatizace řízení

Kalové a odpadové hospodářství

Biologická část

Rozvody předčištění vody včetně servoventilů

Čistící filtrační kořenové nádrže

Regenerační plocha

Dočišťovací nádrž (rybníček) – nápustný objekt, výpustný objekt

Měření odtoku z KČOV

POPIS TECHNOLOGIE

Odpadní voda přitéká gravitačně kanalizací do čerpací stanice. Přítok vody do ČS je možné ručně uzavřít vřetenovým šoupátkem. Odpadní voda proteče přes sedimentační prostor a přes hrubé ručně stírané česle do vlastní čerpací jímky. V jímce jsou osazena dvě ponorná kalová čerpadla. Z důvodu eliminace zamrznutí výtlačného potrubí v zimních měsících jsou výtlaky čerpadel řešeny samostatně bez armatur. Výška hladiny v jímce je řízena plovákovými snímači.

Z čerpací stanice je odpadní voda vyčerpána do žlabu česlí, který je osazen nerezovými ručně stíranými česlemi s průlinou 10 mm. Pro možnost obtoku česlí v případě jejich zanesení je ve stěnách žlabu bezpečnostní přeliv.

Ze žlabu česlí odpadní voda natéká do typového lapáku písku LP 600. Zachycený písek se z lapáku odtahuje mamutkou do kontejneru. Zdrojem vzduchu pro mamutku je kompresor umístěný v elektrorozvodně.

Z lapáku písku odtéká voda gravitačně do štěrbinové usazovací nádrže. Přítok do nádrže je navržen přes nátokový žlab opatřený přepadovou ozubenou hranou. Ve vlastní štěrbinové nádrži je osazena plastová vestavba, která zajistí usazování kalu ve spodní části nádrže. Po naplnění kalového prostoru bude kal odčerpán Feka vozem a odvezen k zahuštění na některou větší ČOV v okolí. Odtok ze štěrbinové nádrže je řešen sběrným odtokovým žlabem s přepadovou ozubenou hranou.

Ze štěrbinové nádrže odtéká voda do odlehčovacího objektu, kde je umístěna nerezová stavitelná odlehčovací hrana. Průtok do max. množství 4,5 l/s je odveden potrubím do regulační komory, odpadní voda nad toto množství přepadá přes odlehčovací hranu a odtéká do dočišťovacího rybníku nebo recipientu.

Z regulační komory je předčištěná odpadní voda vypouštěna na jednotlivá filtrační pole. Před i za regulační komorou a dále u nátoků na filtrační pole jsou na potrubí umístěny armatury se servopohonem pro možnost automatického řízení odtoku.

Měrný objekt

V měrné šachtě je osazen plastový Parshallův žlab. Okamžitý a celkový průtok je měřen ultrazvukovou sondou.

Trvalýnprovoz byl zahájen v r. 09/2007

Vodoprávní povolení bylo vydáno :

dne	……………

č. j. :	……………

vydal	……………

5.1.   Kapacita  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH VOD a limity vypouštěného znečištění

Základní projektové kapacitní parametry :

čistírna celkem	kořenová část čistírny

Qh [l/s]					 4,5			4,5

Q max. srážkový [l/s]			9,0			4,5

Qd [m3/d]					105			105

Počet připojených

ekvivalentních obyvatel (dle BSK5)	570			570

BSK5 [kg/d]					22,08

Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt je možno ČOV zatěžovat odpadní vodou ze septiků a žump.

Podrobné údaje o kapacitě ČOV a povolené hodnoty vypouštěného znečištění
v jednotlivých ukazatelích, stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu jsou uvedeny v tabulce  č. 1.

5.2.   Současné  výkonové  parametry  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH  VOD

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 530 fyzických, trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 570 ekvivalentních obyvatel,

Do čistírny odpadních vod přitéká zvýšené množství balastních vod.

Podrobné údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění jsou uvedeny
v tabulce  č. 2.

5.3.   Řešení  dešťových  vod

Projektová kapacita dešťového přítoku do mechanické části čistírny odpadních vod je 9,0 l/s, projektová kapacita dešťového přítoku do biologické části kořenové čistírny odpadních vod je 4,5 l/s. Při srážkové události může z čistírny pak může do recipientu přepadat maximálně 4,5 l/s mechanicky vyčištěných odpadních vod, které se oddělují za usazovací nádrží a natékají do dočišťovací nádrže. 4,5 l/s biologicky vyčištěné vody z kořenové čistírny natéká do dočišťovací nádrže. Z této nádrže odtéká 9,0 l/s do recipientu.

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Název recipientu			:	Věžecký potok

Číslo hydrologického profilu	: 	4-12-02-066

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod	:

Profil					:	cca 200 m před soutokem s 
							Popovickým potokem

Q355					:	8,5 l/s

Kvalita při Q355			:	BSK5		=	3,0 mg/l

Správce toku				:	ZVHS Kroměříž

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné :

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky :

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín		16. vanad

2. měď		  7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden	14. bor		19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Kyanidy.

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené
v tabulce  č.

Tabulka  č. 3

Ukazatel				Symbol	Maximální koncentrační limit (mg/l)

v 2 hodinovém (směsném) vzorku

tenzidy aniontové			PAL-A						10

tenzidy aniontové 			PAL-A pro komerční prádelny 		35

fenoly  jednosytné			FN 1						10

AOX					AOX		 				0,05

rtuť					Hg						0,05

měď					Cu						0,2

nikl					Ni						0,1

chrom  celkový			Cr 						0,3

olovo					Pb						0,1

arsen					As						0,1

zinek					Zn						0,5

kadmium				Cd						0,1

rozpuštěné anorg. soli 		RAS						1 200

kyanidy celkové			CN-						0,2

extrahovatelné látky 		EL						75

nepolární extrahovatelné látky   	NEL						10

reakce vody  			pH						6,0 - 9,0

teplota				T						40 °C

biochemická  spotřeba kyslíku	BSK5						400

chemická spotřeba kyslíku 	CHSK(Cr)					800

nerozpuštěné  látky			NL 105					700

dusík amoniakální			N-NH4+					45

dusík celkový			Ncelk.						70

fosfor celkový			Pcelk.						15

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky  č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod.

2) Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

# 9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Množství odpadních vod bude stanovován podle počtu obyvatel v jednotlivých domácnostech v množství 120 l/s na obyvatele. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. U občanské vybavenosti budou stanoveny individuálně v množství cca 30 l/s na osobu, návštěvu, zaměstnance, návštěvníka.

##### Objemový přítok do čistírny odpadních vod – bude zjišťován z přímého měření,
z údajů vstupního měřidla průtoků, umístěného v čerpací stanici. Objem (průtok) balastních + srážkových vod bude vypočten z rozdílu: „voda čištěná“ – „voda odkanalizovaná“.

# 10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na Obecní úřad Lutopecny                 tel. :573 338 474

fax :573 345 709

Vodoprávní úřad Kroměříž

Ing.Petr Vodák

Tel. 573 321 334

Mob.  607 566 628

Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc

Tovární 41, 772 00 Olomouc

Tel. 731 405 265

731 405 262

Hasičský záchranný sbor

Tel. 150

Zdravotnická záchranná služba

Tel. 155

Policie ČR

Tel. 158

Zemědělská vodohospodářská správa

Hlinky 60

603 00 Brno

Tel. 543 211 726

Oblast povodí Moravy a Dyje

Tel. 543 212 231

Pracoviště Kroměříž

Křížkovského 168, 767 01 Kroměříž

Tel. 573 340 082

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

# 11. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

11.1.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

##### 11.1.1.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v předchozích tabulkách. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku.

Z hlediska kontroly odpadních vod se  odběratelé rozdělují do 2 skupin :

A. Odběratelé pravidelně sledovaní

B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do skupiny pravidelně sledovaných odběratelů A zařazují :

NEJSOU ZAŘAZENI ŽÁDNÍ

##### 11.1.2. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů  odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující  podmínky :

Podmínky :

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

11.2.	Grafická příloha  č. 2

Grafická příloha č. 2 obsahuje údaje o poloze sledovaných producentů
a o poloze míst kontroly odpadních vod (uvádí se pro všechny sledované producenty odpadních vod).

11.3.   PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění : tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  a  ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) |  | 02.96 02.99 |

### Podrobnosti k uvedeným normám :

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

- u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# 12. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

# 13. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.